附件1

北京市人民防空办公室文件

北　京　市　公　局

京防办发(2005J 106号

关于印发人防工程消防安全管理有关规定规范和标准摘要的通知

各区县人防办、各区县公安分局:

为贯彻落实《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理 办法  (市政府152号令)，全面清查人防工程安全使用管理状况， 确保人防工程安全、合理利用， 7月份以来，各级人防部门按照市 人防办制定的《人防工程清查整顿工作方案》的具体要求，圆满完 成了第一阶段的工作任务，彻底摸清了全市人防工程底数，基本查 清了各类人防工程在管理上存在的问题，特别是有关消防安全问题 达千余处。但从人防系统自查摸排出的有关消防安全问题看，还存在着对消防安全管理责任划分不够清晰、火灾隐患定性及运用消防 法律法规不够准确等问题。为确保排查隐患工作顺利进行，根据市 人防办《人防工程清查整顿第二阶段工作方案》和《北京市迎奥运 保安全火灾隐患排查整治工作实施方案》中有关全市开展火灾隐患 排查整治"百日行动"的具体要求，下一步，各级人防部门和公安 消防机构将对第一阶段排查出的火灾隐患进行逐个审核确认和督 促整改。为此，市人防办和市公安局消防局依据北京市规划委员会、 北京市公安局《关于在民用建筑内扩大自动喷水灭火系统设置范围 并颁布〈简易自动喷水灭火系统设计规程) (北京市地方标准)的 通告  (市规发(2004) 1268号)，对人防工程涉及的相关规范、 标准和消防安全管理规定，进行了梳理，并形成摘要附后(见附件 1、2 )，供各级人防和公安消防机构在排查整改隐患中参考执行。

附件1:

国家及本市人防工程消防安全管理有关规定摘要

一、消防安全管理责任

(一)市、区县人防办负责人防工程消防安全的综合监管。

(二)各级公安消防机构依法负责对人防工程消防安全的监督 抽查。

(三)人防工程管理单位负责人防工程消防安全的日常管理。 (四)人防工程使用人承担人防工程消防安全的主体责任。

二、消防安全管理职责

(一)机关、团体、企业、事业单位职责:

1、制定消防安全制度、消防安全操作规程;

2、实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消 防安全责任人;

3、针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育;

4、组织防火检查，及时消除火灾隐患;

5、按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志， 并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效;

6、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防 安全疏散标志;

(二)消防安全重点单位职责

消防安全重点单位由公安消防机构确定，一般包括仓库、集贸市 场和公共娱乐场所等，这些单位除履行上述第一款规定的职责外，还 应履行下列职责:

1、建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实 行严格管理;

2、实行每日防火巡查，并建立巡查记录;

3、对职工进行消防安全培训;

4、制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练。

三、火灾隐患的确定

(一)具有下列情形之一的，确定为火灾隐患:

1、影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的; 2、消防设施不完好有效，影响防火灭火功能的;

3、擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的;

4、在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆化 学物品，不能立即改正的;

5、不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的。

有前款所列情形且情况严重，可能导致重大人员伤亡或者重大财产损失的，应当确定为重大火灾隐患。

(二)在用人防工程在检查时发现具有下列情形之一的，应当 确定为火灾隐患:

1、在居民区、人员密集场所等民用建筑利用人防工程存放易燃 易爆危险品的;

2、平时用于人员居住、旅馆等人员密集场所的人防工程，只有 一个安全出入口，工程又无法增设安全出入口的;

3、在规定的建筑面积和容纳入数内，虽然有竖井金属梯直通地 面，但并不具备人员疏散条件的;

4、工程内未按消防技术规范要求设置防排烟设施、自动喷水灭 火系统和火灾自动报警系统的;

5、未经批准擅自拆改人防工程结构，改变防火分区，容易导致 火势蔓延、扩大的;

6、在地下商场内经营和储存火灾危险性为甲、乙类属性商品的;

(三)对不符合消防有关规定、标准，存在下列消防违法行为 的，应当责令立即改正:

1、违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;

2、违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、 使用明火等违反禁令的;

3、将安全出口上锁、遮挡，或者占用防火间距、堵塞疏散通道 的;

4、消防设施、火灾器材被遮挡等妨碍使用或者被挪作他用的; 5、常闵式防火门处于开启状态，或者防火卷帘下堆放物品的; 6、违章关闭消防设施、切断消防电源的;

7、违反消防安全规定，生产、使用、储存销售或者销毁易燃易 爆危险物品的;

8、其他应当立即改正的消防违法行为。

四、建筑工程的消防审批

(一)新建、改建、扩建的人防建筑工程项目应向公安消防机 构申报办理建筑工程设计防火审核、施工现场消防安全检查和消防验 收。

(二)为平时开发利用的需要，进行工程内部装修和用途变更 的人防工程项目，应按规定向公安消防机构申报建筑内部装修设计防 火审核、施工现场消防安全审查和消防验收。

(三)利用人防工程开办商店、市场、公共娱乐场所等公众聚 集场所的，应在该场所使用或者开业前向公安消防机构申报消防安全 检查，经公安消防机构检查合格并出具《消防安全检查意见书》后方 可使用或者开业。

(四)利用地下空间设置30张床位以上或者建筑面积500 m2以 上的宾馆饭店、旅馆、招待所、集体宿舍等人员居住场所的，应在该 场所使用或者开业前向公安消防机构申报消防安全检查，经公安消防 机构检查合格并出具《消防安全检查意见书》后方可使用或者开业。