附件2:

国家和本市人防工程消防安全管理有关规范和标准摘要

一、安全出口设置

1、防火分区的划分宜与防护单元相结合，每个防火分区的安 全出口数量不应少于两个;改建工程的防火分区，可设置不少于两 个通向相邻防火分区的防火门，但应设置在不同的方向。

2、人民防空地下室的疏散楼梯间，在主体建筑地面首层应采 用耐火极限不低于2. OOh的隔墙与其它部位隔开并应直通室外，当 必须在隔墙上开门时，应采用不低于乙级的防火门。人民防空地下 室与地上层不应共用楼梯问;当必须共用楼梯问时，应在地面首层 与地下室的出入口处，设置耐火极限不低于2. OOh的隔墙和不低于 乙级的防火门隔开，并应有明显标志。

3、安全出口处不得设置门槛，公共疏散出口内、外1. 4m范围 内不应设置踏步，疏散门门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮 挡物。消防车道和安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。 开向疏散走道及楼梯间的门扇开足时，不应影响走道及楼梯平台的 疏散宽度。电梯、自动扶梯不应计作安全出口，应按防火规范规定 的安全疏散距离设置疏散楼梯。对于在住宅楼下，做为商场市场用 途的人防工程，与住宅部分共用的楼梯间不计入安全出入口数量。

二、安全疏散规定

1、房间内最远点至该房间门口的距离不应大于15m;房间门 至最近安全出口或至相邻防火分区之间防火墙上防火门的最大距 离:医院应为24m;旅馆应为30m;其他工程应为40m。位于袋形 走道两侧或尽端的房间，其最大距离应为上述相应距离的一半。

2、安全出口、相邻防火分区之间防火墙上的防火门、楼梯和 疏散走道的最小净宽应符合下表的要求(单位: m):

安全出口、相邻防火分 疏散走道净宽 工程名称 区之间防火墙上的防火 单面布 双面布 门和楼梯的净宽 置房间 置房间 商场、公共娱乐场所。

3、室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m的防火分区， 其疏散宽度指标应为每100人不小于O. 75m，室内地坪与室外出入 口地面高差大于10m的防火分区，其疏散宽度指标应为每100人不 小于1. DUm;楼梯的宽度不应小于对应的出口宽度。

4、安全出口、疏散通道和楼梯口应当设置符合标准的灯光疏散指示标志。指示标志应当设在疏散通道和转角处距地面的墙面 上，标志中心点距地面高度应在距室内地坪1m以下的墙面上，也 可设置在地面上。标志的问距不应大于10m。安全出口灯光指示标 志应设置在安全出口上部的墙面或顶棚下。具体设置标准应满足国 家有关标准和北京市地方标准(DBJOl-611-2002)  消防安全疏散 标志设置标准》的要求。

5、疏散通道及出口应当保持畅通，严禁堆放任何物品。疏散 通道至出口应当装有中英文疏散说明和图案灯光疏散标志，并保持 完好。疏散门必须向外开启，不得采用转门、卷帘门、侧拉门。疏 散通道内应当设置火灾应急照明灯，其最低照度值不应低于5Lx， 并保证火灾应急照明时间在30分钟以上。

三、设备设施

1、人防工程应当依照国家工程建筑消防技术标准安装设置消 防设备设施，并保证完好、有效;

2、建筑面积大于50m2、无采光窗井的人员停留房间应设置机 械排烟口;有采光窗井的人防工程，可利用采光窗自然排烟，符合 自然排烟口面积大于该房间面积2%的，可不设置机械防烟排烟设 施。

3、人防工程下列部位应设置机械排烟设施:

( 1 )建筑面积大于50 m2，且经常有人停留或可燃物较多的房 间、大厅和丙、丁类生产车间;

( 2 )总长度大于20m的疏散走道;

( 3 )电影放映间、舞台等。

4、自然排烟口的总面积大于该防烟分区面积的2%时，宜采用 自然排烟;自然排烟口底部距室内地坪不应小于拙，并应常开或 发生火灾时能自动开启。

5、下列人防工程和部位应设置室内消火检:

( 1 )建筑面积大于300旷的人防工程;

( 2 )电影院、礼堂、消防电梯问前室和避难走道。

6、人防工程建筑面积大于1000m2的必须设置自动喷水灭火系 统;大于500旷小于1000旷的人员停留、居住场所应设置简易自动 喷水灭火系统。

7、下列人防工程和部位应设置自动喷水灭火系统:

( 1 )建筑面积大于1000 m2的人防工程;

( 2 )大于800个座位的电影院和礼堂的观众厅，且吊顶下表 面至观众席地坪高度不大于8m时舞台使用面积大于200 m2时;观 众厅与舞台之间的台口宜设置防火幕或水幕分隔;

( 3 )当采用不包括背火苗温升作耐火极限判定条件的防火卷 帘代替防火墙或防火门时，其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水灭 火系统保护，喷头问距应为加，喷头与卷帘距离应为O.切，系统 喷水延续时间不应少于3. OOho有条件时，也可设置水幕保护;

( 4 )歌舞娱乐放映游艺场所;

( 5 )建筑面积大于500旷的地下商店;

( 6 )建筑面积大于500 m2，设置在民用建筑内的商店、对外 营业餐厅及其厨房、地下室旅馆等应设置简易自动喷水灭火系统。

8、火灾自动报警系统的设置，应根据人防工程的使用性质确 定，并报公安消防机构审核。

9、下列入防工程或部位应设置火灾自动报警系统:

( 1 )建筑面积大于500旷的公共娱乐场所和小型体育场所;

( 2 )建筑面积大于1000旷的丙、丁类生产车间和丙、丁类物 品库房;

( 3 )重要的通信机房和电子计算机机房，柴油发电机房和变 配电室，重要的实验室和图书、资料、档案库房等。

( 4 )歌舞娱乐放映游艺场所。

10、灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全 疏散。灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外。手提式灭火器宜设置 在挂钧、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于1. 5 Om; 底部离地面高度不宜小于o. 15mo灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀 性的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施。一个灭火器配置 场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。

11、任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防 设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵 塞消防通道。对火灾隐患应及时消除;应按照国家有关规定，配置

消防设施和器材;应保障疏散通道、安全出口畅通的。 四、安全用电

1、人员停留房间用电应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式， 并进行总等电位联结;电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设 方式配线，导线应采用铜线，所有电气线路需穿金属管或用难燃硬 塑料管保护，横穿通道的导线应当采取固定保护措施，不得外露。

2、进户线截面不应小于10111m2，分支回路截面不应小于2. 5 m2; 空调电源插座、电源插座与照明，应分路设计，卫生问电源插座宜 设置独立回路;除空调电源插座外，其它电源插座电路应设置漏电 保护装置;每户应设置电源总断路器，并应采用可同时断开相线和 中性线的开关电器，总电源进线断路器，应具有漏电保护功能。配 光和照明用的灯具表面高温部位不得靠近可燃物，移动式的灯具应 当采用橡胶套电缆，插头和插座应当保持接触良好。

3、禁止使用不合规格的保险装置。严禁个人拉设临时线路。

五、装饰装修

1、装饰房屋不得擅自改造、改变人防工程主体结构;不得擅 自拆除人防工程设备设施。室内装修、装饰材料必须选用依照产品 质量法的规定确定的检验机构检验合格的材料。

2、建筑内部装修设计应妥善处理装修效果和使用安全的矛盾， 积极采用不燃性材料和难燃性材料，避免采用在燃烧时产生大量浓 烟或有毒气体的材料，做到安全适用，技术先进，经济合理。

3、建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出 口，并不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。因特殊要求做改 动时，应符合国家有关消防规范和法规的规定。建筑内部消火栓的 门不应被装饰物遮掩，消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门 的颜色有明显区别。公共用房、客房及疏散走道内的室内装饰，不 得将疏散门及其标志遮蔽或引起混淆。

4、建筑内部装修不应减少安全出口、疏散出口和疏散走道的 设计所需的净宽度和数量。

5、旅馆的客房、大型厅室、疏散走道及重要的公共用房等处 的建筑装修材料，应采用非燃烧材料或难燃烧材料，并严禁使用燃 烧时产生有毒气体及窒息性气体的材料。

6、地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙 面和地面的装修材料应采用A级装修材料。地下商场、地下展览厅 的售货柜台、固定货架、展览台等，应采用A级装修材料。

六、专项功能

(一)商业功能消防专项

1、商店营业厅的每一防火分区安全出口数目不应少于两个; 营业厅内任何一点至最近安全出口直线距离不应超过40mo商店建 筑内如设有上下层相连通的开敞楼梯、自动扶梯等开口部位时，应 按上下连通层作为一个防火分区，其建筑面积之和不应超过防火规 范的规定。防火分区间应采用防火墙分隔，如有开口部位应设防火

门窗或防火卷帘并装有水幕。

2、商店营业厅的出入门、安全门净宽度不应小于1.40m，并 不应设置门槛。商店营业部分的疏散通道和楼梯间内的装修、橱窗 和广告牌等均不得影响疏散要求。

3、集贸市场严禁经营易燃易爆物品。集贸市场要按商品的种 类和火灾危险性，划分若干区域，区域之间保持相应的安全疏散通 道。

4、集贸市场营业照明用电，应当与动力、消防用电分开设置。 集贸市场内的电源开关、插座等，应当安装在封闭式的配电箱内。 配电箱应当用非燃烧材料制作。

5、集贸市场应当配备基本的消防通讯和报警装置，一旦发生 火灾能做到及时报警。任何人不得将公共消火栓圈入摊位内。

(二)娱乐场所消防专项

1、娱乐场所只允许设在地下一层;与其他建筑连接的，应当 设立防火分隔。娱乐场所通往建筑物外的安全出口应当不少于2 个;娱乐场所应当设置机械防烟排烟设施、火灾自动报警系统和自 动喷水灭火系统、照明供电时间不少于20分钟的火灾事故应急照 明系统。分设包间的房间隔墙应为非燃烧体，其耐火极限应当符合 消防技术规范的要求。

2、公共娱乐场所在营业时，不得超过额定人数;必须确保安 全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、阻塞。

3、歌舞娱乐放映游艺场所应采用耐火极限不低于2. OOh的隔 墙和1. OOh的楼板与其它场所隔开，一个厅、室的建筑面积不应大 于200 m2 0当墙上开门时，应设置不低于乙级的防火门。

4、歌舞娱乐放映游艺场所和商业营业厅疏散走道和其它主要 疏散路线地面或靠近地面的墙上应设置发光疏散指示标志。

(三)库房消防专项

1、灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处 标明储存物品的名称、性质和灭火方法。库房内因物品防冻必须采 暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于o. 3m。

2、储存丙类固体物品的库房，不准使用琪鸽灯和超过六十瓦 以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用目光灯等低温照明灯具和其 他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措 施，确保安全。库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不 准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平问距不得小于O.加。每 个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸 断电。库房内不准使用电炉、电烙铁、电交斗等电热器具。库房内 严禁使用明火。

(四)地下汽车库消防专项

1、地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙;块 间和甲、乙类物品贮存室。

2、汽车库人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。汽车疏 散坡道的宽度不应小于钮，双车道不宜小于7mo两个汽车疏散出 口之间的问距不应小于10m;两个汽车坡道毗邻设置时应采用防火 隔墙隔开。停车数量大于100辆的地下汽车库，汽车疏散出口不应 少于两个。

3、汽车库内汽车出入通道、人员疏散通道、配电室、值班室 均应设置应急照明，在弯道处宜增加照明量。